Приложение 1

к решению Совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от 25.06.2008 г. № 37

СПРАВКА

Об итогах отопительного сезона 2007-2008 г.г.

Принятые меры по реализации задач, предусмотренных постановлениями главы администрации МО «Город Гатчина» от  10.05.07 №510 «О подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2007-2008 годов» и от 05.06.07 № 612 «Об утверждении планов по подготовке к осенне-зимнему периоду 2007-2008 годов» позволили обеспечить организованную и стабильную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Гатчины в отопительный период 2007-2008 годов. За период подготовки было освоено финансовых средств на сумму 91,5 млн. рублей, в основном это были собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Согласно постановлению Главы администрации МО «Город Гатчина» от 04.10.2007 г. № 1060 «О начале отопительного периода 2007-2008 г.г.» отопительный период в МО «Город Гатчина»  начался с 08.10.2007 г., а окончен  01.05.2008 г. (постановление  администрации МО «Город Гатчина» от  29.04.2008  № 634 «Об окончании отопительного периода 2007 – 2008 г.г.»).

По МУП «Тепловые сети» отопительный сезон в целом прошел без сбоев. Нарушений в работе системы теплоснабжения, подпадающих под признаки аварий и технологических отказов не произошло. Случаев снижения температуры сетевой воды ниже допустимых нормативов не было. Отпуск тепла с котельных производился строго по утвержденному температурному графику. Отклонения параметров теплоносителя на выходе из котельной не превышали установленных значений (не более 1,5%, при нормативе – 3%).

В отопительный период 2007-2008 г.г. поступило 15  жалоб  на нарушение теплоснабжения. Количество плановых отключений теплоснабжения для ремонта и устранения утечек зафиксировано 40 .  Время  отключений для проведения работ по ремонту тепловых сетей не превышало установленных нормативов. Необходимо отметить, что причиной кратковременных отключений работы котельных, насосных станций и сетей явились перебои в электроснабжении. Это объясняется провалами напряжения по источникам питания ОАО «Ленэнерго» и Ленинградского предприятия МЭС, что допускается действующим ГОСТом  13109-97.

МУП «Тепловые сети» имеет на своем балансе 102,5 км тепловых сетей. Для поддержания их в работоспособном состоянии в течение отопительного сезона было заменено трубопроводов теплосетей в количестве 2367 п.м., в том числе в ППУ изоляции 990 п.м., это обеспечивает  снижение тепловых потерь. Было отремонтировано 97 элеваторных узлов произведено техническое обслуживание 73 индивидуальных тепловых пунктов в соответствии с графиком ППР, произведен ремонт 16 шт. АИТП.

В течение отопительного сезона были локально отремонтированы трубопроводы  теплотрасс по следующим адресам: ул. Володарского, д.23 А-25 А; пер. Амурский. д.6; ул. Соборная, д.28 А; ул. Рощинская, д.8-14/1, детский сад №7.

Подключены к теплоснабжению жилые дома №№ 10,12,16 по ул. Рощинская.

Жилищный фонд, находящийся на обслуживании у МУП «ЖКХ г. Гатчины», составляет 814 домов, из них 628 домов подключены к центральному отоплению, 7 домов обеспечены электроотоплением и в 179 домах (25,9 тыс. кв.м ) – печное отопление.

- 2 -

Инженерная служба МУП «ЖКХ г. Гатчины» работала в тесном контакте с коммунальными службами города.  Отопительный сезон прошел без аварий, т.е. отключений от отопления жилых домов более  чем  на  24 часа не было.  Аварийно-ремонтная служба была

полностью укомплектована необходимым автотранспортом, газосварочным оборудованием, инструментом, материалами.

Имели место временные отключения для устранения повреждений на теплотрассе.        Повреждения МУП «Тепловые сети» устраняли оперативно  и в сроки, предусмотренные нормативами. Всего зафиксировано 60 отключений, что на 8 больше, чем в прошлом сезоне. В связи с чем возросло количество заявок, поступивших от населения в АДС по обеспечению центральным отоплением на внутридомовых сетях. За прошедший отопительный период  рассмотрено 734 заявки, что на 84 больше, чем в прошлом году.

Случаев отключения квартир от отопления не было.

Вместе с тем, имели место случаи нарушения температурного графика и гидравлического режима, что вызывало жалобы от населения на недостаточное отопление в квартирах жилых домов по адресам: ул. Рощинская, д.13. 13А; пр. 25 Октября, д.46 , 56,48,52, 11/13; ул. Чкалова, д.19,21; ул. Л.Шмидта, д.6; ул. Киевская, д.1.

В осенне-зимний период аварийных ситуаций в электросетях филиала ОАО «ЛОЭСК» «Гатчинские городские электрические сети» не было, нарушений в обеспечении категорийности  электроснабжения абонентов не было. Все социально значимые объекты, имеющие два источника питания, одновременно от двух источников не отключались.

В течение осенне-зимнего периода имели место кратковременные подсадки напряжения по системе ОАО «Ленэнерго», что  приводило из-за несовершенной системы защиты к частичному отключению оборудования у абонентов.

На предприятиях жилищно-коммунального комплекса: МУП «Водоканал», МКП "Спецавтобаза", ГУПЭКП ПИЯФ РАН, котельной ПИЯФ им. Б.П.Константинова за отопительный период аварий и аварийных ситуаций не зафиксировано.

Все выявленные проблемы в течение прошедшего отопительного сезона будут учтены в ходе подготовки к новому отопительному сезону 2008-2009 г.г.

Первый заместитель

главы администрации

МО «Город Гатчина»                                                                                         В.П.ВИХРОВ