СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД  ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года                                                                               № 59

Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Гатчина» на 2013 - 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.122004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», п.9 Плана мероприятий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство Ленинградской области, утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 09.02.2012 № 50-р,  методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011 и руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», Совет депутатов МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Гатчина» на 2013-2019 годы»  (далее – Программа) (Приложение 1).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официальной публикации.

Глава МО «Город Гатчина» -

председатель совета депутатов

МО «Город Гатчина»                                                                               А.И. Ильин

Утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района

от 26 декабря 2012 года №59

Паспорт программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Гатчина» на 2013-2019 годы»

| Полное наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Гатчина» на 2013-2015 годы» (далее – «Программа») |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района |
| Координатор и ответственный исполнитель Программы | Комитет по экономике и инвестициям Администрации МО «Город Гатчина». |
| Исполнители | Структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ); - Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; - Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры - Распоряжение Правительства Ленинградской области № 50-р от 09.02.2012 - Приказ Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011. - Устав муниципального образования «Город Гатчина» |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2019 годы |
| Цели Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина», обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами жилого фонда, объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории города Гатчины. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой города Гатчины - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. - Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Гатчины. - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. - Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры города Гатчины . - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития города Гатчины, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления программы | - Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения. - Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. - Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. - Развитие системы газоснабжения поселения. - Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения. |
| Источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - бюджета Гатчинского муниципального района; - бюджета МО «Город Гатчина»; - муниципальных унитарных предприятий коммунального комплекса; - внебюджетных источников. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект важнейшие целевые показатели Программы | - Обеспечение централизованным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением населения города Гатчины - Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод. - Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории города Гатчины - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения города Гатчины - Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги. - Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры. - Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. - Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий. - Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |
| Разработчик программы | Комитет по экономике и инвестициям Администрации МО «Город Гатчина» |

- Раздел 1. Общие положения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития почти все коммунальные системы муниципального образования «Город Гатчина», выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также объектов газоснабжения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2013 – 2019 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Город Гатчина», под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 2 "Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры"

Муниципальное образование «Город Гатчина» имеет богатейшую историю и является уникальным пригородом города Санкт-Петербурга с историческим дворцово-парковым ансамблем, который строился с 1765 года на протяжении целого столетия по проектам выдающихся архитекторов ― А.Ринальди, В.Бренны, Н.А.Львова, Р.И.Кузьмина, А.Д.Захарова и др.

Слово Гатчина произошло от названия старинного селения Хотчино, расположенного в XV-XVI вв. на территории современного города среди лесов и болот.

Гатчинская мыза на протяжении 2-х столетий принадлежала многим владельцам, в т.ч. графу Орлову, императору Павлу, его вдове Марии Федоровне, императорам Николаю I, Александру II, Александру III. Служила сначала загородной усадьбой, а затем загородной императорской резиденцией.

В 1796г. Указом императора Павла I Гатчине был пожалован статус города. Важную роль в экономическом развитии города сыграли железные дороги ― Варшавского  (1854г.) и Балтийского направлений (1872г.), связавшие г. Гатчина с городом Санкт-Петербургом. Город становится дачным пригородом города Санкт-Петербурга, любимым местом отдыха известных писателей, художников, композиторов, ученых. Началом Гатчинской промышленности можно считать 80 годы XIX в, когда был построен литейный завод.

Город Гатчина  является колыбелью русской военной авиации. Здесь был построен первый в России военный аэродром, в 1910г. открыта первая воздухоплавательная школа, в которой было начато обучение военных летчиков ― Арцеулова, Нестерова и др. В 1910г. на гатчинском аэродроме состоялся первый полет аэроплана русской конструкции «Гаккель-III».

Поскольку г. Гатчина в нач. XX в. стал местом пребывания царского двора, было обращено внимание на благоустройство города: устраивались дренажи для осушения местности, начались работы по канализации города, по устройству городского водопровода из Серебряного озера, по освещению улиц электрическими фонарями, работы по мощению улиц, озеленению. Город Гатчина по чистоте, обилию зелени, хорошему содержанию зданий был редким явлением в дореволюционной России. После февральской революции 1917г. г. Гатчина навсегда утратил функцию загородной царской резиденции.

В XX в. город несколько раз менял название: в 1922г. Гатчине присваивается имя Троцк, в 1929г. ― Красногвардейск, в 1944г. городу возвращается историческое название Гатчина. Дворцово-парковому ансамблю с 1918г. присваивается статус дворца-музея.

Во время Великой Отечественной войны г. Гатчина почти 2,5 года находился в оккупации: город был значительно разрушен, дворец сожжен, парки изуродованы многочисленными порубками, изрыты траншеями, парковые сооружения уничтожены или повреждены. После окончания войны город за короткий срок был восстановлен. Начались реставрационные работы во Дворце, которые продолжаются и в настоящее время.

После окончания Великой Отечественной войны стала быстро развиваться промышленность города. В 60-70 годы г. Гатчина развивался как научно-промышленный спутник Ленинграда: опытные производства таких известных оборонных предприятий как НПО «Ленинец», НПО «Азимут», ЦНИИ «Прометей», Электромеханический завод «Буревестник» были перебазированы в г. Гатчину; после создания в 1954г. филиала Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе АН СССР, запуска исследовательского реактора ВВР-М в 1959г. и протонного ускорителя-синхроциклотрона в 1970г. г. Гатчина становится одним из ведущих научных центров страны.

Законом Ленинградской области от 22 декабря 2004 года N 115-оз город Гатчина был наделен статусом городского поселения в составе Гатчинского муниципального района.

Численность постоянного населения МО «Город Гатчина» на 01 января 2012 года составляет 94,1 тыс. чел., в том числе численность городского населения – 93,9 тыс. чел., сельского – 0,2 тыс. чел. Ведущими отраслями в экономике города являются промышленность и строительство. На предприятиях этих отраслей в настоящее время работают около 10 тысяч человек, что составляет около 25% экономически активного населения.

Город обладает развитой инженерной инфраструктурой. Однако большой износ инженерных систем (более 60%) приводит к повышению эксплуатационных расходов и росту непроизводительных потерь.

  - Система централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение промышленных объектов, объектов жилищного хозяйства и социальной сферы города осуществляется котельными: МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, ТЭЦ Учреждения Российской академии наук Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П.Константинова,  котельной ОАО «Гатчинский ДСК», котельной Федерального государственного унитарного производственно-эксплуатационного коммунального предприятие ПИЯФ им. Б.П. Константинова РАН, а также несколькими мелкими котельными промышленных предприятий.

Самым крупным поставщиком тепловой энергии является МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, установленная мощность котельных этого предприятия составляет 407,28 Гкал/час., протяженность тепловых сетей – 157,709 км в однотрубном исчислении, из них 93,602 км магистральные сети и 64107 распределительные сети. Из общей протяженности тепловых сетей 84 км нуждается в замене. Самыми мощными являются котельная № 10 (установленная мощность – 153,5 МВт) и котельная № 11 (установленная мощность – 238,2 МВт), обеспечивающие около 90 % выработки тепловой энергии. Основным топливом является природный газ, среднегодовой объем потребления которого составляет около 80 млн. куб. м., резервное топливо – мазут. Также в городе Гатчина действуют котельные: ФГБУ ПИЯФ и ГУПЭКП ПИЯФ РАН установленной мощностью 114,62 Гкал/час. Характеристики тепловых источников и сетей города Гатчины приведены соответственно в приложениях 2 и 3 к Программе, также в приложении 4 приведена характеристика котельных, находящихся в ведении МУП «Тепловые сети» г.Гатчина.

Основным потребителем тепловой энергии МУП «Тепловые сети» г. Гатчина является жилищный сектор (около 70 %), бюджетные организации потребляют около 13 %, промышленные и частные потребители составляют порядка 17 % объема потребления тепловой энергии.

Годовой объем выработки тепловой энергии в 2009 году составил 593,7  тыс. Гкал., потери составили 58,7 тыс. Гкал., в том числе через изоляцию 53,1 тыс. Гкал., потери теплоносителя – 5,6 тыс. Гкал.

В 2003 – 2004 годах была проведена реконструкция котельной № 10 с установкой на ней паротурбогенератора электрической мощностью 1,2 МВт, что позволило обеспечить котельную электроэнергией собственного производства и снизить почти на 30 % закупку электроэнергии для технологических нужд предприятия. За последние 15 лет были реализованы и другие проекты повышения энергоэффективности производства и распределения тепловой энергии, в основном, на средства, предоставленные в виде технической помощи международными агентствами. При замене теплосетей используются современные трубы в пенополиуретановой изоляции, планомерно идет установка частотно-регулируемых приводов на насосных агрегатах. На котлах устанавливаются автоматизированные газомазутные горелки, что приводит к экономии топлива и снижению вредных выбросов в атмосферу.

Система централизованного теплоснабжения спроектирована и построена согласно стандартам, принятым в Советском Союзе в период, когда цены на энергетические ресурсы искусственно поддерживались на низком уровне  и инвестиционные расходы в систему  коммунальной инфраструктуры были низкими. Несмотря на предпринятые в Гатчине меры по ее модернизации, в целом данная система не соответствует современным требованиям рационального энергопользования с резко возросшими ценами на топливо и высокими инвестиционными расходами.

Наиболее сложная проблема в централизованном теплоснабжении – это, так называемая открытая система горячего водоснабжения (ГВС), при которой горячая вода отбирается потребителями непосредственно из сети централизованного теплоснабжения. В этом случае значительно увеличиваются расходы на химводоподготовку и существенно ускоряется коррозия трубопроводов. Другой существенной проблемой является недостаток приборов учета тепловой энергии, как на стороне источников энергии, так и на стороне потребителей. Доля объема отпуска тепловой энергии, счета за который выставлены по показаниям приборов учета составляет 23,7 %.

С 2010 года согласно утвержденной постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 997 от 29.07.2010 Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Гатчина» на 2010 – 2015 годы» ведется работа по оснащению приборами учета муниципальных учреждений и муниципального жилого фонда.

С 1998 года в Гатчине идет процесс перехода от открытой к закрытой системе ГВС посредством установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). Так в микрорайоне «Аэродром» на 84 многоквартирных домах были установлены АИТП, что позволяет решить обе вышеупомянутые проблемы. Все вновь строящиеся дома в Гатчине в обязательном порядке оснащаются АИТП, однако до настоящего времени около 70 % горячего водоснабжения реализуется по-прежнему по открытой системе.

2.2. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение холодной водой, а также сбор, транспортировку и обработку канализационных стоков на территории города осуществляет МУП «Водоканал» г. Гатчина. Общая протяженность сетей водоснабжения – 166,52 км,  из них 71,7 км нуждаются в замене. Общая протяженность канализационных сетей – 164,41 км, из них 79,5 км нуждаются в замене. Годовой объем товарного отпуска в 2011 году составил 6,36 млн.куб.м, потери и неучтенный водоразбор составил 25,1%. Годовой объем отведенных стоков в 2011 году составил 9,81 млн. куб.м.

В объеме потребленной воды население составляет 78%, бюджетные организации – 5,7%, коммерческие потребители – около 16%. В объеме отведенных стоков население составляет 63,5%, бюджетные потребители – 11,3%, коммерческие – около 25%.

#### 2.2.1. Водоснабжение

В МО «Город Гатчина» работает централизованная система водоснабжения хозяйственно-питьевого, технического и противопожарного назначения.

Водоснабжение города обеспечивается подземными источниками:

- Водозабор «Северный». Лимит водоотбора водозабора составляет 10,8 тыс.м³/сут, фактический водоотбор составляет 9-9,9 тыс.м³/сут. Вода на водозаборе «Северный» забирается скважинными насосами из шести скважин и подается на ВНС, откуда поступает в разводящие сети и посредствам станций подкачки поступает к конечным потребителям. Для водозабора установлены границы первого и второго поясов зон санитарной охраны. Водоподготовка отсутствует. Результаты анализа воды водозабора за 2007 год показывают повышенную жесткость и в некоторых пробах содержание железа. На территории 2 пояса зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора в виде исключения находится автозаправочная станция.

- Водозабор «Серебряное озеро» расположен на территории Дворцового парка. Вода после обеззараживания подается в распределительную сеть без очистки. Фактический водоотбор на водозаборе составляет 17,9 тыс.м³/сут. Лимит водоотбора  до 01.01.09 составляет 18,9 тыс.м³/сут, в настоящий момент уменьшен до 18,9 тыс.м³/сут.

- Водовод «Невский». Вода подается от водозабора подземных вод «Орловские ключи», расположенных на территории Ленинградской области вблизи поселка Зайцево, после водоподготовки. В настоящее время лимит водоотбора составляет  3,5 тыс.м³/сут, фактически вода подается в объеме 3,4 тыс.м³/сут. Водовод эксплуатируется для подпитки системы водоснабжения МО «Город Гатчина» и поддержания участка Невского водовода в рабочем состоянии и обеспечения аварийных нужд. Возможный водоотбор составляет до 7 тыс.м³/сут.

- Ведомственные водозаборы.

- На территории микрорайона Мариенбург работает одиночная артезианская скважина, принадлежащая МУП «Тепловые сети», для организации централизованного теплоснабжения. Водоотбор для водоснабжения жителей городского поселения составляет 1,3-1,5 тыс.м³/сут.

- На территории микрорайона Химози работает узел водозаборных сооружений, принадлежащий РЖД, обслуживающий жилую застройку микрорайона Химози, а также железнодорожные станции и сооружения.

- На территории микрорайона Промзона 1 работают одиночные скважины промышленных предприятий.

Для водоснабжения городского поселения разведаны два участка подземных вод:

- Ижорский участок расположен к северо-западу от городского поселения на слиянии рек Парица и Ижора. Участок расположен на территории Гатчинского муниципального района. Территория предполагаемого водозабора попадает в санитарно-защитные зоны от сооружений ПИЯФ.

- участок «Юго-Западный водозабор» расположен к юго-западу от жилой застройки городского поселения западнее реки Колпанская между железной дорогой и садовыми участками южнее поселка Корпиково. Участок расположен частично на территории Гатчинского муниципального района и частично на территории городского поселения. Проектная производительность водозабора составляет 40 тыс.м³/сут.

Водопроводная сеть города кольцевая, два водопроводных кольца диаметром водоводов от 300 до 700 мм, проложенных по территории жилой застройки, а также на территории коммунально-складских и промышленных предприятий. На территории микрорайона Центр проложено 1-е магистральное водопроводное кольцо по улицам Радищева, Чехова, Крупской и Рощинской, источниками водоснабжения для которого являются водозабор «Северный» и водовод «Невский». На территории микрорайонов Аэродром и Мариенбург также проложено большое водопроводное кольцо, проложенное по территории Гатчинского парка, а также по улицам Новопролетарская,  Красных Военлетов, 120-й Гатчинской Дивизии, Куприна и Красноармейскому проспекту, источником водоснабжения для которого является водозабор озера «Серебряное». Кольца соединяет перемычка, проложенная параллельно Киевской улице диаметром 500 мм. Протяженность водопроводных сетей города составляет 166,62 км, в т.ч. водоводы – 2,6 км, Магистральные кольца 17, 4 км, уличные сети – 94,68 км, внутриквартальные сети 51,94 км.

Собственную систему водоснабжения имеет ряд промышленных предприятий. ПИЯФ имеет автономный комплекс инженерных сетей и сооружений коммунального назначения: водозаборные сооружения и водопроводные сети с насосными станциями.  В реестре недвижимости Государственной собственности, переданной институту в оперативное управление, числится 22 км водопровода и  12 артезианских скважин общей производительностью 5300 м³/сут. Институт обеспечивает организации, находящиеся на территории предприятия, холодной и горячей водой.

Таблица 1

Сведения о расходе воды, поданной за 2007 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды за год, тыс. м³/год | Среднесуточный расход воды, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 6205,4 | 17,0 |
| 2. | Коммунальные предприятия | 194,8 | 0,5 |
| 3 | Бюджетные организации | 415,8 | 1,1 |
| 4 | Предприятия (промышленность) | 573,3 | 1,6 |
| 5 | Прочие потребители | 493,7 | 1,4 |
| Всего: |  | 7883,0 | 21,6 |

Потери воды в системе водоснабжения составляют 25%.

За последние годы введены в эксплуатацию система управления насосными агрегатами с применением преобразователя частоты и устройства плавного пуска на водопроводной насосной станции первого подъема «Серебряное озеро», заменены насосные агрегаты на водопроводной насосной станции «Невская». Эти мероприятия позволили снизить удельное потребление электроэнергии в водоснабжении до 0,44 кВт-час/куб.м. Однако темп замены изношенных водопроводных сетей остается на низком уровне, который не позволяет существенно сократить степень износа сетей.

### 2.2.2. Водоотведение

В МО «Город Гатчина» имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В микрорайоне Центр городского поселения сохранилась общесплавная система водоотведения, в остальных микрорайонах городского поселения – раздельная (хозяйственно-бытовая и ливневая). В настоящем разделе рассматривается система водоотведения хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.

На территории микрорайонов Аэродром, Мариенбург и Егерская слобода проложены самотечные коллекторы, которые подают стоки в районную канализационную насосную станцию, расположенную на улице Воскова. Далее напорным коллектором диаметром 700 мм, проложенным по территории парка Зверинец, стоки подаются в самотечный коллектор № 3 по ул.Крупской.

Бытовые и промышленные стоки от микрорайона Промзона 1 собираются на узловую канализационную насосную станцию и перекачиваются в самотечный коллектор № 7. Далее стоки от микрорайона Промзона 1, Центр  и Въезд самотечным коллектором поступают на Главную канализационную станцию, расположенную на Красносельском шоссе.

На территории города Гатчины работают 4 канализационные насосные станции:

- Узловая насосная станция, микрорайон Промзона 1, кварт.4, площ.7, корп.1 (1 рабочий насос + 2 резервных + 1 дренажный). Производительность станции составляет 450  м³/час, 11000 м³/сут.

- Районная насосная станция, ул. Воскова д.1 стр.1 (2 рабочих насоса + 2 резервных + 1 дренажный). Производительность станции составляет 1250 м³/час.

- КНС, ул.Чехова, д.21 стр.1 (1 рабочий насос + 1 резервный + 1 дренажный). Производительность станции составляет 216  м³/час.

- Главная насосная станция, Красносельское ш., д.18а, к.1 (2 рабочих насоса + 2 резервных + два дренажных насоса). Производительность станции составляет: хозяйственно-бытовых стоков 60000 м³/сут.

Износ насосных агрегатов станции, расположенной на улице Чехова, составляет 100%. Износ насосных агрегатов узловой насосной станции составляет 83,3%.

Стоки от городской застройки подаются по одному напорному трубопроводу диаметром 1000 мм главной канализационной насосной станцией на городские очистные сооружения на биологическую очистку, расположенные к северу от городского поселения в районе деревни Вайялово. Проектная производительность очистных сооружений составляет 60 тыс.м³/сут, фактическая подача стоков составляет 45 ÷ 50 тыс.м³/сут, в паводковый период и в ливни до 90 тыс.м³/сут.

Ливневые стоки от промышленных предприятий подаются в городскую сеть хозяйственно- бытовых стоков. ПИЯФ имеет автономный комплекс инженерных сетей и сооружений коммунального назначения: канализационные сети с насосными станциями.  В реестре недвижимости Государственной собственности, переданной институту в оперативное управление, числится  31,4 км канализационных,   дренажных  и  ливневых сетей.

Сброс хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков производится через общесплавную систему канализации. Стоки с НТП института сбрасываются на станцию перекачки стоков и далее на очистные сооружения МО «Город Гатчина» в объеме 592 тыс.м³/год.

Состав очистных сооружений:

- Приемное отделение (головная часть).

- Первичные отстойники радиальные с илоскребами диаметром 30 м – 4 шт.

- Аэротенки-смесители трехкоридорные с размерами коридора 6*5*84 м – 4 шт.

- Вторичные отстойники радиальные с илососами диаметром 30 м -4 шт.

- Осадкоуплотнители радиальные с илоскребами диаметром 24 м – 2 шт.

- Илоуплотнители с илососами диаметром 18 м – 2 шт.

- Контактные резервуары – 4 шт.

- Водослив-аэратор – 1 шт.

- Иловые площадки 47*67 на естественном основании – 5 шт.

- Иловая площадка с бетонным основанием и комбинированным вертикальным и горизонтальным дренажем (введена в эксплуатацию в 2008 году) – 1 шт.

- Площадка для складирования обезвоженного осадка – 1 шт.

Стоки подвергаются полному циклу биологической очистки. Обеззараживание не производится.

Стоки подаются в приемную камеру головной части очистных сооружений, которая подлежит полной реконструкции до декабря 2013 года. От головной части стоки поступают в первичные отстойники, которые служат для выделения из стоков оседающих и всплывающих взвешенных веществ, в основном органического происхождения (до 80%) и минерального (20%). Удаление осадка из первичных отстойников производится плунжерными насосами, установленными в насосной станции сырого осадка.

После первичных отстойников стоки поступают в аэротенки. Принцип действия аэротенков основан на минерализирующей способности активного ила, представляющего собой суспензию аэробных микроорганизмов. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенках поддерживается концентрация растворенного кислорода до 2 мг/л. Кислород поступает в аэротенки с воздухом от воздуходувной станции (БНВС).

Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники. Вторичные отстойники предназначены для выделения из очищенной сточной воды активного ила. Работа вторичных отстойников аналогична работе первичных отстойников. Активный ил удаляется из вторичных отстойников илососами под гидростатическим напором в общий трубопровод, из которого ил возвращается в первый коридор каждого аэротенка, избыточный активный ил сбрасывается в приемную камеру очистных сооружений.

Осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил направляются в осадкоуплотнители, из которых осадок попадает в цех механического обезвоживания осадка (ЦМОО). Обезвоженный осадок складируется на площадке для складирования и далее размещается на полигоне ТБО в качестве рекультивата.

В случаях выхода из работы цеха механического обезвоживания осадка предусмотрены иловые площадки. Частично осадок подается на иловые площадки, где происходит обезвоживание в естественных условиях. Подсушенный осадок размещается на полигоне ТБО в качестве рекультивата.

Канализационные стоки от зданий, дренажные воды, стоки от опорожнения отдельных сооружений собираются внутриплощадочной канализационной сетью на насосную станцию канализационных и дренажных вод (НСКД), откуда насосами перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в реку Ижора по выпускной трубе диаметром 1420 мм протяженностью 48,6 м и выходному лотку шириной 2,3 м и длиной 14,75 м. Сбрасываемые сточные воды относятся к категории недостаточно очищенные сточные воды.

Анализ технического состояния канализационных очистных сооружений

Срок эксплуатации КОС на сегодняшний день составляет 24 года, что соответствующим образом отражается на техническом состоянии сооружений, оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

В связи с невозможностью эффективного выделения из сточных вод крупных отбросов ручным способом возникают сложности с эксплуатацией трубопроводов и насосного оборудования. По этой же причине не работают песколовки. Помимо этого происходят процессы разрушения бетонных конструкций из-за контакта с агрессивной средой стоков, перепадов температур стоков и воздуха в зимний период.

- Таблица 2

Сведения об объеме сточных вод за 2007 год

| № | Наименование потребителей | Расход стоков, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 7321,8 |
| 2 | Коммунальные предприятия | 148,7 |
| 3 | Бюджетные организации | 572,0 |
| 4 | Предприятия (промышленность) | 1619,8 |
| 5 | Прочие потребители | 1679,4 |
| Всего: |  | 11341,7 |

С 2005 года ведутся масштабные работы по реконструкции системы водоотведения города. Был реконструирован главный канализационный коллектор № 1, главная канализационная насосная станция, в настоящее время ведутся работы по реконструкции городских очистных сооружений. Эти мероприятия позволили существенно повысить надежность работы системы водоотведения, а также снизить удельный расход электроэнергии до 0,53 кВт-час/куб.м.

Анализ современного состояния городской территории выявил, что наиболее проблемными вопросами инженерной подготовки являются следующие:

- Неорганизованный поверхностный сток и отсутствие очистки ливневых и талых вод (поверхностный сток частично организован в микрорайоне Въезд и Аэродром, сброс ливневых вод осуществляется без очистки во внутригородские водотоки), что в условиях возможного развития карстовых процессов является недопустимым.

- Высокое положение грунтовых вод, заболачивание в понижениях рельефа, наличие торфа мощностью до 5 м в микрорайоне Въезд.

- Большая степень нарушенности и, как следствие, загрязненности Гатчинской гидросистемы.

#### 2.3. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей городского поселения осуществляется природным газом от ГРС «Котельниково» и «Новый свет». Техническое состояние сетей и сооружений системы газоснабжения удовлетворительное. Природный газ используется на коммунально-бытовые, промышленные нужды и в качестве топлива на котельных. Уровень газификации жилого фонда природным и сжиженным газом на 01.01.2011 г. составляет 89,7%.

По данным ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (письмо № ММ-09/3573) количество газифицированных квартир и домов по городу составляет 32747 ед.

Годовой расход газа по МО «Город Гатчина» за 2011 г. составил около 157,9 млн.м3/год, в том числе:

- население – 16,6 млн.м3/год,

- промышленные предприятия, отопительные котельные и прочие организации – 141,3 млн.м3/год,

Основные проблемы и мероприятия:

- Индивидуальная застройка не газифицирована природным газом, необходимо строительство сетей и газораспределительных пунктов;

- Необходима перекладка газопроводов с увеличением диаметров к котельным №8 и ПИЯФ.

#### 2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Город Гатчина» осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго» через пять понизительных подстанций (далее ПС). Собственных генерирующих мощностей в городском поселении нет.

1. Опорным источником является ПС 330/110/35/6-10кВ №42 «Гатчинская», расположенная в южной части городского поселения, в коммунально-складской зоне п.Пригородный. Подстанция 110/35/6кВ введена в эксплуатацию в 1959г., в 1971г. переведена на напряжение 330кВ. На ПС «Гатчинская» установлены трансформаторы 3х200МВА (загрузка составляет около 90%) и 2х63МВА. На подстанции нет резерва мощности и возможности подключения новых потребителей. По ВЛ-330кВ подстанция связана с ЛАЭС, подстанцией №7 «Кингисеппская» и подстанцией №2 «Южная». Подстанция №42 «Гатчинская» является источником питания подстанций 110кВ и 35кВ, обеспечивающих электроэнергией потребителей Гатчинского и Лужского муниципальных районов.

2. Подстанция 110/6кВ №58 «Институт», мощностью трансформаторов 2х10МВА, расположена в северной части городского поселения, на территории ПИЯФ. ПС введена в эксплуатацию в 1959г. Максимальная нагрузка трансформаторов составляет более 70%, нет резерва.

3. Подстанция 110/35/6кВ №225С (старая) расположена в западном районе городского поселения в промзоне №2. На ПС установлены трансформаторы 25МВА и 10МВА. Год ввода в эксплуатацию 1966г., техническое состояние неудовлетворительное. В 1986г. в промзоне №2 рядом с ПС №225С введена в эксплуатацию подстанция №225Н (новая) с трансформаторами мощностью 2х25МВА.

4. Подстанция 110/6-10кВ №224 расположена в восточной части городского поселения в промзоне №1. На ПС установлены трансформаторы мощностью 2х25МВА. Год ввода в эксплуатацию 1980г.

5. Подстанция 35/6кВ «Гатчина» расположена в центральной части городского поселения в жилой застройке. На подстанции установлены трансформаторы 2х10МВА. Техническое состояние оборудования неудовлетворительное, подстанция введена в эксплуатацию в 1948г. Минимальная санитарно-защитная зона от открытой подстанции 35кВ (2х10МВА) до жилого фонда составит 100м. Данный норматив не соблюден.

Из основных проблем электроснабжения городского поселения можно выделить следующие:

1. Недостаток трансформаторных мощностей подстанций и ограниченная пропускная способность высоковольтных линий;

2. Повышенный износ и аварийность оборудования и электрических сетей. Подстанции и высоковольтные линии напряжением 35кВ и 110кВ физически и морально изношены (срок эксплуатации более 50 лет);

3. Несоблюдение санитарно-защитной зоны до жилой застройки от ПС 35/6кВ «Гатчина», расположенной в микрорайоне Центр;

4. Неудовлетворительное состояние распределительной сети 6кВ, особенно в центральной части городского поселения. Электрические сети 6 кВ крайне изношены, 70% сетей подлежат полной замене по амортизационным нормам (многие сети эксплуатируются с 30-40-х годов).

### 2.5. Жилищный фонд.

По данным Паспорта городcкого поселения жилищный фонд МО «Город Гатчина» на 01.01.2012 г. составляет 1996,5 тыс.кв.м. Ежегодный прирост жилищного фонда в среднем за период 2000-2012 гг. составлял 1,5%.  В целом динамика жилищного фонда городского поселения характеризуется невысокими, но стабильными темпами роста. Отчасти это объясняется существующей мощной строительной базой, представленной двумя строительными комбинатами.

Жилищная обеспеченность населения городского поселения составляет 21,2 кв. м на чел., на протяжении анализируемого периода жилищная обеспеченность не была подвергнута существенным  изменениям и изменялась в пределах от 20,5 до 21,6 кв. м  на чел.  Резкого повышения не происходило. Существующая жилищная обеспеченность населения находится на уровне среднероссийского показателя, но существенно ниже средне областного по данным на 2006 г.: Российская Федерация – 21,1 кв. м на чел., Ленинградская область – 24,6 кв. м на чел., МО «Город Гатчина» – 21,2 кв. м  на чел. Отчасти резкого роста жилищной обеспеченности населения на протяжении  последних 15 лет не происходило  за счет того, что на фоне роста ввода жилья, росла и сама численность населения за счет высоких показателей миграционного прироста. Поэтому  средний показатель жилищной обеспеченности  существенно не изменялся, опережающего ввода большого объема жилья, в т.ч. в качестве «инвестиционного актива» не происходило, несмотря на существенный рост стоимости жилья в последнее время.

Географическое положение городского поселения вблизи города Санкт-Петербурга с достаточно хорошей транспортной доступностью, как на автомобильном, так и на пригородном железнодорожном транспорте делало МО «Город Гатчина» привлекательным местом вселения для тех мигрантов, у которых не хватало средств  для переезда в город Санкт-Петербург.

По структуре собственности жилищный фонд городского поселения характеризуется несколькими особенностями. Жилищный фонд на территории МО «Город Гатчина» по состоянию на 01 января 2012 года составляет 1996,5 тыс. кв. м., в том числе в многоквартирных домах – 1833,2 тыс. кв.м. В частной собственности находится 1617,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что составляет 88,2 % жилищного фонда и только 2% приходится на федеральный. 3% жилищного фонда  составляют квартиры коммунального заселения (56 тыс.кв.м.).

Степень обеспеченности жилищного фонда различными видами инженерного оборудования по состоянию на 01.01.2010 составляет:

- по водопроводу – 75,7 %, в том числе централизованному – 71,8 %;

- по водоотведению – 74,4 %, в том числе централизованному – 71,7 %;

- по отоплению – 86,8 %, в том числе централизованному – 84,8 %;

- по горячему водоснабжению – 74,7 %, в том числе централизованному – 73,5 %;

- ваннами (душем) – 71,6 %;

- газом – 83,0 %.

Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, составляет 1420,4 тыс. кв. м., или 74,7 % всего жилищного фонда.

Распределение муниципального жилищного фонда МО «Город Гатчина» (его доля в общей площади жилищного фонда составляет 65,5% на 01.01.2012 г.) по материалу стен, времени постройки и % износа, характеризуется следующими особенностями:

- по материалу стен 63% муниципального жилищного фонда представлены панельным жилищным строительством, 33% каменным и кирпичным и только 4,7% деревянным (62 тыс.кв.м), но стоит помнить, что в структуре частного жилищного фонда дома индивидуального типа составляют четверть, от общей площади жилищного фонда их доля составляет 7% , а они в большинстве своем представлены деревянными строениями;

- индивидуальные жилые дома муниципального фонда представлены деревянными и прочими строениями, и лишь на 10% - каменными и кирпичными;

- многоквартирные жилые дома муниципального фонда только на 34% представлены деревянными строениями, а 60% приходится на каменные, кирпичные и панельные строения;

- по времени  возведения 88% зданий муниципального фонда построено в период 1970- 1995 гг.,  на постройки после 1995 г. приходится всего 6% муниципального фонда;

- по данным начиная с 2005 гг. на здания с процентом износа от 0-30 % приходится 55% муниципального жилищного фонда и почти 40% на здания с процентом износа 31-65%;

- с процентом износа свыше 70% каменных (ветхих) зданий в 2005 г.  было 5,5%, сравнивая с данным за 2002 г., доля зданий с подобными характеристиками была существенно меньше, всего 1%, что свидетельствует о нарастающих объемах жилищного фонда, требующих капитального ремонта.

Наиболее активно строительство в городе велось в  послевоенные годы. В период с 1946 года по 1970 год построен 651 жилой дом. В последующие годы наметилась тенденция к снижению темпов строительства. Так, в период с 1971 по 1995 год построено 527 многоквартирных домов, а с 1995 года по настоящее время построено всего лишь 59 многоквартирных домов.

Таблица 3

Жилищный фонд по годам постройки

| Год постройки | Количество домов | Срок службы |
| --- | --- | --- |
| До 1920 | 234 | 87 лет |
| 1921-1945 | 54 | 62-86 лет |
| 1946-1970 | 651 | 67 -37 лет |
| 1971- 1995 | 527 | 36-12 лет |
| после 1995 года | 59 | Менее 12 лет |

Население является самым крупным потребителем коммунальных ресурсов. Годовое потребление коммунальных ресурсов в жилищном фонде МО «Город Гатчина» составляет:

Тепловая энергия – 464 тыс. Гкал.;

Вода – 6300 тыс. куб. м.;

Стоки – 7500 тыс. куб. м.

Управление многоквартирными домами на территории МО «Город Гатчина» осуществляют:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство г. Гатчины» - 771 дом, общей площадью 1306,8 тыс. кв.м;

Федеральное государственное унитарное производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие ПИЯФ им. Б.П. Константинова РАН, – 47 домов, общей площадью  144,71 тыс. кв.м;

ТСЖ и ЖСК – 77 домов, общей площадью 304,08 тыс. кв.м;

Непосредственное управление – 6 домов, общей площадью 1,0 тыс. кв.м;

Другие управляющие компании – 10 домов, общей площадью 5,9 тыс. кв.м.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий на 01.01.2012, составляет 857 семей. Очередь на получение жилья еще в  начале 2000 годов составляла 30 лет, к 2012г. она сократилась до 12 лет. Доля населения нуждающегося в жилье постепенно сокращается, но составляет еще существенную часть – 2,6%.

Рисунок 2

Динамика удельного веса населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, %

Жилищное строительство

С 1990г. объемы жилищного строительства в МО «Город Гатчина» резко сократились, но с 1998 г. тенденция изменилась на противоположную: с начала 2000-х годов ввод капитальных многоквартирных домов составлял порядка 25-30 тыс. кв.м./в год, индивидуальных - около 2,0 тыс. кв.м./год (по 15-20 частных домов средней площадью 100 кв.м.).

Объемы ввода жилищного строительства за период 2003-2007 гг. существенно варьировались. Максимальные показатели ввода пришлись на 2006 год -  42 тыс.кв.м. Разрабатываемые в городском поселении программы социально-экономического развития предполагают следующую тенденцию жилищного строительства – существенное увеличение объемов жилищного строительства.

Достижение подобных показателей возможно только при активной реализации Проектов комплексной застройки в основном свободных территорий микрорайонов Аэродром и Въезд.

Рисунок 3

2.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В муниципальном образовании «Город Гатчина» действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Город Гатчина» на 2010 – 2015 годы», утвержденная постановлением администрации № 997 от 29 июля 2010 года ( в редакции постановлений № 1143 от 02.09.2010, № 1424 от 14.11.2011, № 135 от 02.02.2012, № 1445 от 07.09.2012).

Благодаря программе энергосбережения с 2010 года улучшилось положение по оснащению приборами учета, как муниципальных учреждений, так и многоквартирных домов.

Проблемой является отсутствие приборов учета воды у большинства потребителей, особенно в жилищном фонде. Индивидуальными приборами учета оснащены около 30 % процентов квартир в многоквартирных домах. Количество общедомовых приборов учета воды также невелико. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 39,6%.

Поскольку основная доля жилищного фонда МО «Город Гатчина» построена в период с 1946 по 1995 год по своим характеристикам он не соответствует современным требованиям энергоэффективности. Экспертные оценки свидетельствуют о том, что потенциал энергосбережения в жилищном фонде может составлять до 50 % текущих затрат энергетических ресурсов. Однако реализация этого потенциала требует решения значительных проблем финансового, технического, организационного и коммуникационного характера.

Мониторинг потребления энергии существующими зданиями не ведется. В результате этого сложно определить потребности зданий в конкретных мероприятиях по повышению энергоэффективности при реконструкции, модернизации и проведении капитальных ремонтов.

Большинство потребителей оплачивает коммунальные услуги по нормативам потребления (как правило, в расчете на 1 кв. м. площади квартиры или на одного проживающего). Доля объемов тепловой энергии, счета за которую выставляются по показаниям приборов учета, составляет по отоплению 18,6 %, по горячему водоснабжению – 27,2 %. Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставляются по показаниям приборов учета составляет 23,3%.

Реальное потребление коммунальных ресурсов в жилищном фонде значительно отличается от потребления, рассчитанного по нормативам. Кроме того, потребители, как правило, не имеют возможности регулировать свое потребление тепла (ни на уровне дома, ни на уровне квартиры). Большинство жильцов плохо осведомлены об эффективности даже элементарных и недорогих мер теплозащиты зданий и других мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Собственники жилых помещений имеют ограниченный доступ к внешнему финансированию для реализации мер по повышению энергоэффективности. В связи с этим, реализация потенциала энергосбережения в жилищном фонде является комплексной задачей и требует решения проблем финансового, технического, организационного и коммуникационного характера.

Раздела 3 "Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы"

Прогноз естественного движения населения без учета миграции предполагает плавное снижение численности населения МО «Город Гатчина» в ближайшие 10 лет, которое будет вызвано ухудшением общей демографической ситуации: даже увеличение рождений на 1000 женщин не позволит компенсировать значительное снижение женщин в наиболее благоприятном для деторождения возрасте. За счет этого население МО «Город Гатчина» без учета миграционного притока сократилось бы до 85 000 человек к 2019 году.

Важнейшим фактором для оценки перспективного населения городского поселения, таким образом, становится оценка миграционного притока. В случае выполнения оптимистического сценария развития МО «Город Гатчина» этот приток не только компенсирует естественную убыль населения, но и приведет к некоторому росту населения. Этот приток будет вызван миграцией в городское поселение на постоянное место жительства работников новых предприятий (существующий трудовой ресурс города используется практически полностью), а также людей, предпочитающих проживание на периферии городской Санкт-Петербургской агломерации. Ориентировочно этот поток можно оценить в 10 000 человек. Так как мигранты будут в основной массе относиться к трудоспособному молодому населению, их включение в городское население благотворно скажется на возрастной структуре населения городского поселения: доля трудоспособного населения сохранится на существующем уровне, доля детей и подростков несколько вырастет.

Рисунок 4.

При достижении таких темпов миграционного прироста (что потребует значительных усилий, как со стороны городских властей, так и со стороны бизнеса) население МО «Город Гатчина» составит 95 000 человек к 2019 году.

Основное строительство будет вестись на свободных территориях на юго-западе города в микрорайоне Аэродром и примыкающих территориях микрорайона Заячий Ремиз, а также в микрорайоне Въезд. Кроме того, предусматривается точечная застройка в ранее освоенных микрорайонах: Центр, Хохлово поле, Мариенбург, Киевский, Егерская слобода.

Проектом детальной планировки микрорайона Аэродром предусмотрено строительство 250 тыс.кв.м жилья. Большую часть (около 60%) планируется ввести до 2015 года, остальные 40% - после этого периода.  Реализация проекта планировки микрорайона Въезд предусматривает более поздние сроки (с 2010 г). Предполагаемые объемы ввода жилья составляют: 2013г. - 30 тыс.кв.м., 2014г. – 45 тыс.кв.м, 2015гг. – 70 тыс.кв.м. Таким образом, до 2015г. планируется ввести 150 тыс.кв.м в микрорайоне Аэродром и 145 тыс.кв.м в микрорайоне Въезд: всего 295 тыс.кв.м на этих двух территориях.

Существующий ввод индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов, по оценке администрации городского поселения составляет порядка 1 тыс.кв.м на 2011 г. На прогнозный период до 2019 гг. предполагается, что ежегодный ввод  индивидуального жилья за счет средств населения будет составлять 1 тыс.кв.м, т.е. порядка 10 домов в год (при расчете, что средняя площадь индивидуального дома 100 кв. м).

Помимо индивидуального жилищного строительства и комплексной застройки двух микрорайонов предполагается точечное строительство небольших домов по улицам:  Соборная (0,9 тыс.кв.м), Чкалова (1,38 тыс.кв.м), Чехова (0,5 тыс.кв.м), Радищева (1,7 тыс.кв. м) - т.е. на тех улицах, где имеется существенная доля ветхого жилья.

Перспективное увеличение населения МО «Город Гатчина» за счет притока в городское поселение мигрантов в трудоспособном возрасте неизбежно приведет к увеличению объемов располагаемых трудовых ресурсов. Ориентировочно к 2019 году их количество возрастет с 55,9 тысяч человек до 58 тысяч (на 4%). В целом количество новых трудоспособных жителей МО «Город Гатчина» вырастет более чем на 6 000 человек. Необходимо отметить, что согласно сценарию развития городского поселения как места для жизни предполагается, что значительная часть новых жителей МО «Город Гатчина» будут работать не в городе, а за его пределами (в зоне ближней транспортной доступности). Таким образом, непосредственно в экономику городского поселения будет вовлечено не более 4 000 тысяч новых жителей в трудоспособном возрасте. Одновременно, следует учитывать, что МО «Город Гатчина» является центром притяжения рабочей силы второго порядка (относительно города Санкт-Петербурга), и будет иметь возможность на протяжении всего проектного срока привлекать в качестве мест работы значительные ресурсы из соседних муниципальных районов Ленинградской области. Таким образом, принимая во внимание незначительный объем запланированных инвестиционных проектов в области промышленности, можно предполагать, что при сохранении существующего высокого показателя занятости среди трудоспособного населения (85-90%) городское поселение не будет испытывать дефицита рабочей силы даже в случае активного развития сферы обслуживания и туризма.

Планируемые к строительству объекты общественно-деловой застройки и социально-бытового обслуживания, промышленных и коммунально-складских объектов:

В микрорайоне Въезд на вылетных магистралях выделены площадки под административные и торговые объекты (5,4 га).

В Красноармейском микрорайоне на территории выносимых промышленных предприятий предполагается устройство обширной площадки (13,2 га) общественно-культурного назначения в связи с близостью Гатчинского дворца здесь на первую очередь предполагается расположение объектов туристической инфраструктуры (гостиница, рестораны, музеи, офисы).

В микрорайоне Аэродром выделена территория общественно-деловой застройки в основном предполагаемой  для объектов социального  и культурно-бытового обслуживания   (25 га).

Сегодня уже выделен участок под большой торговый центр (2,6 га) в микрорайоне Заячий Ремиз.

На продолжении улицы Красных Военлётов со стороны парка вдоль реки Колпанской резервируется территория (5,5 га) под  общественно-деловую застройку на расчетный срок: под административную застройку, объекты социально-бытового обслуживания и торговые объекты районного значения.

Проектом генерального плана планируется вынос части объектов промышленного производства из жилой застройки. На территории микрорайона Въезд есть площадки между вылетными магистралями не занятыми под градостроительную деятельность. Эти площадки отведены под объекты коммунально-складского назначения (10,4 га).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного человека. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, обеспечение наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5350 часов. Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Город Гатчина» составит в 2019 году – 38,9 МВт.

Таблица 4.

Максимальная электрическая нагрузка МО «Город Гатчина»

с учетом всех потребителей

| п/п | Наименование потребителя | Максимальная электрическая нагрузка на 2019 год , МВт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 38,9 |
| 2. | Промышленность | 28,0 |
| 3. | Прочие потребители и потери в сетях (10%) | 6,6 |
| 4. | Всего | 73,5 |
| 5. | Итого с учетом коэффициента одновременности 0,8 (окр.) | 59,0 |

Расчеты по тепловой нагрузке произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -260С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология») по следующим укрупненным показателям:

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/кв.м. общей площади):

| Тип застройки | 1-2 этажа | 3-4 этажа | 5 этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка | 216 | 127 | 86 |
| Новая застройка | 174 | 98 | 82 |

- укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт на одного человека;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилого фонда;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественной застройки, принят 0,6 для новых зданий и 0,4 для существующих.

Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора приведена в таблице 6.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | микрорайон Центр | микрорайон Хохлово поле | микрорайон Въезд | микрорайон Аэродром | микрорайон Мариенбург | Микрорайон Химози | микрорайон Загвоздка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. общая площадь жилых зданий, всего | тыс.кв.м. | 548,8 | 225,5 | 527,6 | 891,0 | 132,3 | 49,0 | 42,8 | 2416,9 |
| 2 | 1.1. сущ. сохраняемая застройка | тыс.кв.м. | 548,8 | 225,5 | 291,6 | 634,1 | 132,3 | 49,0 | 42,8 | 1924,0 |
| 3 | коттеджная | тыс.кв.м. | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 58,9 | 49,0 | 42,8 | 158,0 |
| 4 | малоэтажная | тыс.кв.м. | 82,8 | 41,4 | 0,0 | 15,4 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 153,3 |
| 5 | многоэтажная 5 этажная и более | тыс.кв.м. | 463,1 | 181,7 | 289,5 | 618,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 1612,7 |
| 6 | 1.2. новое строительство | тыс.кв.м. | 0,0 | 0,0 | 236,0 | 256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,9 |
| 7 | коттеджная | тыс.кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | малоэтажная | тыс.кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 |
| 9 | многоэтажная 5 этажная и более | тыс.кв.м. | 0,0 | 0,0 | 236,0 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,3 |
| 10 | 2. численность населения | тыс.чел | 19,5 | 7,9 | 21,9 | 38,1 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 95,0 |

Численность населения и общая площадь зданий жилищно-коммунального сектора по микрорайонам по состоянию на 2019 год

Таблица 6

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Город Гатчина» на 2019 год по микрорайонам

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | микрорайон Центр | микрорайон Хохлово поле | микрорайон Въезд | микрорайон Аэродром | микрорайон Мариенбург | микрорайон Химози | микрорайон Загвоздка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Отопление жилых зданий, всего | MBт | 51,0 | 21,4 | 44,7 | 77,1 | 19,6 | 10,6 | 9,2 | 233,6 |
| 2 | 1.1. сущ. сохраняемая застройка | MBт | 51,0 | 21,4 | 25,3 | 55,2 | 19,6 | 10,6 | 9,2 | 192,3 |
| 3 | коттеджная | MBт | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 12,7 | 10,6 | 9,2 | 34,1 |
| 4 | малоэтажная | MBт | 10,5 | 5,3 | 0,0 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
| 5 | многоэтажная 5 этажная и более | MBт | 39,8 | 15,6 | 24,9 | 53,2 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 138,7 |
| 6 | 1.2. новое строительство | MBт | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 7 | коттеджная | MBт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | малоэтажная | MBт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| 9 | многоэтажная 5 этажная и более | MBт | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 10 | 2. Отопление общественной застройки | MBт | 12,7 | 5,3 | 11,2 | 19,3 | 4,9 | 2,6 | 2,3 | 58,4 |
| 11 | 3. Вентиляция общественной застройки | MBт | 5,1 | 2,1 | 5,4 | 8,8 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | 25,4 |
| 12 | 4. Горячее водоснабжение | MBт | 7,9 | 3,2 | 8,9 | 15,5 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 38,6 |
| 13 | Итого максимальный тепловой поток | MBт | 76,7 | 32,1 | 70,2 | 120,7 | 28,1 | 15,3 | 12,9 | 356,0 |
| 14 | максимальный тепловой поток | Гкал/час | 66,0 | 27,6 | 60,4 | 103,8 | 24,2 | 13,1 | 11,1 | 306,2 |

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение население, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды городского поселения, полив территории городского поселения и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Таблица 5

Нормы водопотребления

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 6

Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| На 2019 год | 35 | 2 | 3 | 252 | 756 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Расход воды на полив территории исходя из численности населения в 2019 году оставит 4,75 тыс.куб.м/сутки при нормативе 50 л\сутки.

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Вследствие этого, объем водопотребления на технические нужды крупных промышленных предприятий изменится не значительно и составит к 2019 году 1,7 тыс.куб.м/сутки (в настоящее время 1,6 тыс.куб.м/сутки).

Таблица 7

Сводная таблица водопотребления, тыс.м³/сут

| № п/п | Наименование | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 39,8 |
| 2 | Полив территории | 4,7 |
| 3 | Пожаротушение | 0,8 |
| 4 | Промышленные предприятия | 1,7 |
| Итого |  | 47,0 |
|  | Возможный объем воды для передачи другим потребителям, расположенных на территории сопредельных МО | 7,0 |
| ВСЕГО |  | 54,0 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |  |  |
| 1 | Северный водозабор | 12,6 |
| 2 | Юго-Западный водозабор | 36,8 |
| 3 | Серебряное озеро | 4,7 |
| Итого |  | 54,1 |
| В том числе подземные |  | 49,4 |
| поверхностные |  | 4,7 |

Таблица 8

Прогноз объемов водоснабжения жителей МО «Город Гатчина» по микрорайонам на 2019 год

| Тип застройки | Население, тыс.чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. |
| микрорайон Центр |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 19381 | 300 | 5814 | 6977 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 110 | 230 | 25 | 30 |
| Предприятия местного значения |  |  | 1168 | 1402 |
| ИТОГО | 19491 |  | 7008 | 8409 |
| микрорайон Хохлово поле |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 6406 | 300 | 1922 | 2306 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1440 | 230 | 331 | 397 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 80 | 160 | 13 | 15 |
| Предприятия местного значения |  |  | 453 | 544 |
| ИТОГО | 7926 |  | 2719 | 3263 |
| микрорайон Въезд |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 21861 | 300 | 6558 | 7870 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 60 | 160 | 10 | 12 |
| Предприятия местного значения |  |  | 1314 | 1576 |
| ИТОГО | 21921 |  | 7881 | 9458 |
| микрорайон Аэродром |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 37429 | 300 | 11229 | 13474 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 640 | 230 | 147 | 177 |
| Предприятия местного значения |  |  | 2275 | 2730 |
| ИТОГО | 38069 |  | 13651 | 16381 |
| микрорайон Мариенбург |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2341 | 300 | 702 | 843 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 540 | 230 | 124 | 149 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 1200 | 160 | 192 | 230 |
| Предприятия местного значения |  |  | 204 | 244 |
| ИТОГО | 4081 |  | 1222 | 1467 |
| микрорайон Химози |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 490 | 230 | 113 | 135 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 1951 | 160 | 312 | 375 |
| Предприятия местного значения |  |  | 85 | 102 |
| ИТОГО | 2441 |  | 510 | 612 |
| микрорайон Загвоздка |  |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 206 | 230 | 47 | 57 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 827 | 160 | 132 | 159 |
| Предприятия местного значения |  |  | 36 | 43 |
| ИТОГО | 1033 |  | 216 | 259 |
| ВСЕГО | 94962 |  | 33207 | 39848 |

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых стоков от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.08-87* и составит:

- 250нм3/год на человека для потребителей усадебной и коттеджной застройки;

- 100нм3/чел на человека для потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением.

Численность населения с разбивкой по этажности и годовой расход газа на коммунальные нужды населения приведены в таблицах 9 и 10 соответственно.

Расход газа на отопление усадебной и коттеджной застройки составит на расчетный срок – 20,5 млн.нм3/год, в том числе на I очередь – 18,0 млн.нм3/год.

Таблица 9

Численность населения с разбивкой по этажности по микрорайонам города Гатчины в 2019 году, чел.

| Микрорайон города | Коттеджная застройка 1 – 2 этажа | Многоквартирный фонд (2 этажа и более) | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Центр | 110 | 19381 | 19491 |
| Хохлово поле | 80 | 7846 | 7926 |
| Въезд | 60 | 21861 | 21921 |
| Аэродром | 0 | 38069 | 38069 |
| Мариенбург | 1500 | 2581 | 4081 |
| Химози | 2441 | 0 | 2441 |
| Загвоздка | 1033 | 0 | 1033 |
| ИТОГО | 5224 | 89738 | 94962 |

Таблица 10

Расход газа на бытовые нужды населения по микрорайонам города Гатчины, тыс. м3/год

| Микрорайон города | Коттеджная застройка 1 – 2 этажа | Многоквартирный фонд (2 этажа и более) | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Центр | 27,5 | 1938 | 1965,5 |
| Хохлово поле | 20 | 784,6 | 804,6 |
| Въезд | 15 | 2186 | 2201 |
| Аэродром | 0 | 3807 | 3807 |
| Мариенбург | 375 | 258,1 | 633,1 |
| Химози | 610,3 | 0 | 610,3 |
| Загвоздка | 258,3 | 0 | 258,3 |
| ИТОГО | 5224 | 89738 | 94962 |

Потребление газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает расход газа промышленными предприятиями и котельными – 155,0 млн.м3/год, на нужды пище приготовления – 10,3 млн.м3/год, отопления и горячего водоснабжения коттеджной застройки – 18,0 млн.м3/год.

Раздел 4 "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры"

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории  города Гатчины.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период до 2015 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению водоотведению, газоснабжению и вывозу твердых бытовых отходов на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры городского поселения   в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Гатчины;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой  городского поселения

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом развития МО «Город Гатчина».

Раздел 5 "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей"

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития города Гатчины, которые представлены в Генеральном плане муниципального образования  «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской  области.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории  города Гатчины.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития города Гатчины 2013 – 2019 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- требования по обеспечению новых микрорайонов застройки системой коммунальной инфраструктуры;

- низкий уровень газификации  некоторых микрорайонов города;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры города Гатины;

- приоритетные задачи развития территории города Гатчины

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения

Направление включает следующие разделы:

  - Система водоснабжения.

  - Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения города Гатчины, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения города Гатчины  путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- необходимо строительство новых водозаборных сооружений;

- уменьшение количества сброса неочищенных стоков в водоемы города Гатчины.

Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение качества питьевой воды;

Система водоотведения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

- снижение аварийности на сетях канализации;

- повышение надежности работы системы канализации;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории городского поселения  ;

- создание благоприятной экологической обстановки

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории городского поселения  путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для соблюдения требований природо и водоохранных норм.

Перечень конкретных мероприятий  по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения приведен в Приложении 1 к данной программе.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение развития системы теплоснабжения под новую застройку;

- развитие сетевого хозяйства и прокладка новых участков сетей, необходимых для подачи тепла на участки под новую застройку;

- обеспечение надежности системы теплоснабжения города Гатчины и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и тепловых источников.

Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

- снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

- рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

- рост общего объема реализации услуг теплоснабжения;

- снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

- социальный эффект:

- обеспечение доступности услуг для потребителей;

- предоставление дополнительных рабочих мест.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории городского поселения , путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

Перечень конкретных мероприятий  по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей приведен в Приложении 1 к данной программе.

Направление 3.   Мероприятия по газификации отдельных микрорайонов города Гатчины.

Направление включает в себя следующие разделы:

  - Проектирование и строительство новых веток газопровода

Система газоснабжения

-   экономический эффект

-   увеличение  общей суммарной нагрузки потребителей

-   обеспечение населения природным газом

Перечень конкретных мероприятий по газификации отдельных микрорайонов города Гатчины приведен в Приложении 1 к данной программе.

Направление 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы  электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных ЛЭП 10 кВ;

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

Перечень конкретных мероприятий  по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения приведен в Приложении 1 к данной программе.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории  города Гатчины будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой города, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры города Гатчины в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры, а также с потребителями коммунальных услуг.

Раздел 6 "Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения"

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.  Основная цель муниципального образования  по улучшению коммунальной инфраструктуры города Гатчины - участие в инвестиционных  программах.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей МО «Город Гатчина», а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Данная программа подлежит официальному опубликованию.

Раздел 7 "Управление программой"

Исполнителями программы являются администрация МО «Город Гатчина», предприятия – поставщики коммунальных ресурсов МО «Город Гатчина», компании, управляющие многоквартирными жилыми домами, собственники помещений в многоквартирных жилых домах и их объединения.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель главы администрации МО «Город Гатчина». Ответственные исполнители ежеквартально представляют отчеты об исполнении мероприятий программы в комитет по экономике и инвестициям в сроки, установленные для предоставления отчетов о социально-экономическом развитии МО «Город Гатчина».

Ежегодно по результатам отчетного года руководитель программы докладывает результаты реализации Программы  главе администрации МО «Город Гатчина».

Приложение № 1

к программе «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Гатчина» на 2013-2019 годы»

План мероприятий

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Гатчина» на 2013 – 2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реалии-зации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Перекладка участка стального Д500м водовода, второго магистрального кольца от камеры у реки Колпанка до мкр Мариенбург ул. Рысева. Протяженность 1306 м. Между мкр Аэродром и Мариенбург. | 2012-2014 | - снижение потерь воды на 3,8% от общих потерь по предприятию - экономический эффект 3607,2 тыс.руб. в ценах 2012 года |
| 1.2 | Замена запорной арматуры (3% от общего количества по г. Гатчине) – 80 шт. | 2012-2015 | - снижение потерь на 0,03% от общего объёма потерь по предприятию - экономический эффект 8,592 тыс.руб. в ценах 2012 года по каждой единице |
| 1.3 | Строительство сетей водопровода Проектируемого западного строительного района. Г. Гатчина мкр Аэродром | 2013-2015 | - обеспечение прироста населения. - подача воды в объеме 4,47 тыс/куб. м в сут. |
| 1.4 | Строительство сетей водопровода «Северный во въездной зоне» г. Гатчина. Г. Гатчина на въезде со стороны Санкт-Петербурга | 2013-2015 | - обеспечение прироста населения. - подача воды в объеме 4,46 тыс. куб. м в сутки |
| 1.5 | Строительство водовода диаметром 150 мм от ул. Солодухина до ул. Толстова для закольцовки районов Малая и Большая Загвоздка. Г. Гатчина Ул. Солодухина, Пр. Бельгийский, Ул.Толстого | 2014-2015 | - развитие водопроводной сети - подключение в перспективе 50 домов частного сектора, - кольцевое водоснабжение - стабильная подача ресурсов - обеспечение пожаротушения |
| 1.6 | Перекладка водопровода Ф 180 мм от ул. Полевая до Рысева, выведенного из работы. Г. Гатчина Между улицами Полевая и Рысева | 2014-2015 | - подключение дополнительно 20 жилых домов частной застройки - обеспечение надежного водоснабжения района - обеспечение необходимого объема воды на пожаротушение |
| 1.7 | Замена квартальных, уличных, дворовых сетей г. Гатчина 1,5%от общих сетей | 2013 - 2019 | - уменьшение потерь воды на 0,48% в сутки - экономический эффект 144,472 тыс.руб. в ценах 2012 года |
| 1.8 | Проектирование и строительство перемычки для закольцовки водопровода Д200 мм в микрорайоне Егерская слобода (от ул.Новоселов до ул.Полевой) | 2015 - 2019 | - подключение дополнительных жилых домов - обеспечение надежного водоснабжения микрорайона - обеспечение пожаротушения |
| 1.9 | Проектирование и строительство водозабора «Юго-западный» (мощностью 40 тыс. куб.м/сутки) с прокладкой водоводов | 2015 – 2019 | - позволит обеспечить потребности в воде для развития города |
| 1.10 | Перекладка стального водопровода с увеличением диаметра до 200 мм по ул.Ополченцев-Балтийцев | 2015 – 2019 | - повышение надежности водоснабжения микрорайона – подключение дополнительных потребителей |
| 1.11 | Прокладка электрокабеля протяженностью 1,5 км для резервного питания водозабора «Северный» с установкой трансформаторной подстанции | 2015 – 2019 | - повышение надежности работы водозабора |
| 1.12 | Замена участка 1 магистрального кольца диаметром 700 мм от ВНС «Невская» | 2015 – 2019 | - повышение надежности работы ВНС - снижение потерь воды |
| 1.13 | Замена водовода ( 1937 года постройки) от ВНС «Серебряное озеро» до Красноармейского проспекта с увеличением диаметра до 500 мм | 2015 – 2019 | - повышение надежности работы ВНС - снижение потерь воды |
| 1.14 | Замена водовода по ул.Чехова от ВНС до ул.Чкалова, по ул.Радищева от ул.Чехова до пр.25 Октября | 2015 – 2019 | - повышение надежности работы ВНС - снижение потерь воды |
| 1.15 | Строительство водопровода диаметром 200 мм от водопроводной сети квартала № 2 до канализационных очистных сооружений (КОС) | 2015 - 2019 | - повышение надежности работы КОС - снижение потерь воды - возможность подключения новых потребителей |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция канализационных очистных сооружение, Гатчинский район, вблизи д.Вайялово. 1 этап | 2013 | - снижение затрат эл. энергии с 0, 57 до 0,55 квт/час на 1 куб. м стоков |
| 2.2 | Реконструкция канализационных очистных сооружение, Гатчинский район, вблизи д.Вайялово. 2 этап | 2013-2015 | - снижение БПК с 10,5 до 4,0 мгр/литр Nобщ с 12,8 до 8 мгр/литр NНч – N с 1,4 до 0,5 мгр/литр |
| 2.3 | Строительство второй ветки напорного коллектора от ГНС до КОС. Г. Гатчина, Красносельское шоссе, д.1а ГНС до КОС вблизи д. Вайялово | 2014-2015 | - повышение надежности и долговечности эксплуатации - сведение к минимуму риска экологической катастрофы |
| 2.4 | Проектирование и строительство сетей канализации западного строительного района г. Гатчины | 2013-2015 | - развитие сети канализации, -обеспечение приема хоз. бытовых стоков в объеме 4,46 тыс. куб. м в сутки |
| 2.5 | Проектирование и строительство сетей канализации северной въездной зоны г. Гатчина | 2013-2015 | - развитие сети канализации -обеспечение приема хоз. бытовых стоков в объеме 4,4 тыс. куб. м в сутки |
| 2.6 | Проектирование и строительство очистных сооружений ливневых стоков в западном строительном районе. Мкр. Аэродром | 2014-2015 | - уменьшить на 8% объемов стоков поступающих на городские КОС |
| 2.7 | Перекладка участка хозяйственно-бытовой канализации по ул. Железнодорожная в Промзоне 1 для переключения в коллектор диаметром 700 мм КНС ул. Чехова 19 | 2015 | - выведение из работы КНС - экономический эффект 512,696 тыс.руб./год в ценах 2012 года |
| 2.8 | Перекладка хоз. бытового коллектора Ф300 мм по ул. Рощинская от дома 26 до дома 18А | 2014 | - ликвидация аварийной ситуации - повышение экологической безопасности - повышение надежности работы коллектора |
| 2.9 | Перекладка коллекторов хоз. Бытовой канализации Ф500 мм по ул. Соборная от ул. Красная до ул. Пр. 25 Октября . Протяженность 100м | 2012 | - ликвидация аварийной ситуации - повышение экологической безопасности центральной части города - повышение надежности работы коллектора |
| 2.10 | Перекладка коллектора хоз. Бытовой канализации Ф500 по ул. Соборная между домами 5 и 7 | 2012 | - ликвидация авариной ситуации - повышение экологической безопасности - повышение надежности работы |
| 2.11 | Установлена система частотного регулирования на насосе циркуляционного активного ила 1 шт. д.Вайялово (КОС). | 2012 | - снижение на 25% объема потребления электроэнергии - экономический эффект 829, 55 тыс.руб. в ценах 2012 года |
| 2.12 | Ремонт провала в камере аварийного затвора на территории ГКНС. Г.Гатчина, Красносельское шоссе. | 2012 | - ликвидация аварийной ситуации - повышение надежности работы главного коллектора хоз. бытовой канализации |
| 2.13 | Замена 2х насосных агрегатов на РНС канализационных стоков. Г.Гатчина, ул.Волкова, д.1 | 2012 | - надежная работа станции - экономия эл. энергии 691200 квт в неделю -экономический эффект 1658,88 тыс.руб. в ценах 2012 года |
| 2.14 | Перекладка уличного коллектора диаметром 400 мм от ул.Чкалова до ул.Карла Маркса (по ул.М.Горького и ул.Достоевского) | 2014 – 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.15 | Перекладка коллектора диаметром 500 мм по ул.Соборная от ул.Чехова до главного канализационного коллектора № 1 длинной 1,2 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.16 | Перекладка коллектора диаметром 300 мм по ул.Карла Маркса от ул.Чкалова до ул.Лейтенанта Шмидта, от ул.Леонова до ул.Радищева, от ул.Радищева до ул.Гагарина, длиной 1,9 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.17 | Перекладка коллектора диаметром 300 – 500 мм у дома № 5 по ул.Чкалова и от ул.Леонова до пр. 25 Октября, длиной 0,9 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.18 | Перекладка коллектора диаметром 300 – 400 мм по ул.Горького от ул.Соборной до ул.Чкалова, длиной 0,5 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.19 | Перекладка коллектора диаметром 300 мм по ул.Достоевского от ул.Карла Маркса до ул.Красной, длиной 0,4 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.20 | Перекладка коллектора диаметром 200 мм по пр.25 Октября от Революционного переулка до ул.Хохлова, длиной 0,4 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.21 | Перекладка коллектора диаметром 200 – 400 мм по ул.Красной от ул.Чкалова, до Госпитального переулка, длиной 0,5 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.22 | Перекладка коллектора диаметром 200 – 400 мм по ул.Радищева, длинной 0,92 км | 2013 - 2019 | - ликвидация аварийных ситуаций - повышение надежности работы коллектора - повышение экологической безопасности |
| 2.23 | Строительство блока доочистки на городских канализационных очистных сооружениях | 2013 - 2019 | - обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности - улучшение качества очистки стоков |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Установка паротурбогенератора на котельной №11 мощностью 3 МВт. г.Гатчина, Промзона 1, квартал 4, площадка 1, корпус 1. | 2013-2015 | Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию на 78%, снижение себестоимости теплоэнергии на 5,4% Экономических эффект 24237,29 тыс.руб. в год |
| 3.2 | Установка СЧР на участках водоснабжения котельных № 10 и 11 (на сетевых насосах) | 2015 | Экономия электроэнергии на 20% (на сетевых насосах) Экономический эффект 836 тыс.руб. в год |
| 3.3 | Установка СЧР на электродвигатели тягодутьевых машин котельной № 11 (КВГМ-50, ПТВМ-30) | 2013 | Экономия электроэнергии на 20% (на электрооборудовании котлов) Экономический эффект 1820,0 тыс.руб. в год |
| 3.4 | Установка СЧР на электродвигатели тягодутьевых машин котельной № 11 ( ДКВР 10/13, ДЕ-25) | 2015 | Экономия электроэнергии на 20% Экономический эффект 1274,40 тыс.руб. в год |
| 3.5 | Установка СЧР на электродвигатели сетевых насосов котельной № 10 | 2013 | Экономия электроэнергии на 20% Экономический эффект 2622,0 тыс.руб. в год |
| 3.6 | Установка СЧР на подпиточные насосы на котельной № 10 | 2012 | Экономия электроэнергии Экономический эффект 665 тыс.руб. в год |
| 3.7 | Установка СЧР на электродвигатели сетевых насосов № 6, 7 котельной № 11 (2 очередь) | 2012-2013 | Экономия электроэнергии на 20% Экономический эффект 2622 тыс.руб. в год |
| 3.8 | Установка СЧР на электродвигатели питательных насосов котельной № 10 | 2014 | Экономия электроэнергии на 20% Экономический эффект 458 тыс.руб. в год |
| 3.9 | Замена горелок на котельной № 9 – 3 шт. | 2012 - 2015 | Уменьшение расхода газа на 3%, автоматизация контроля процесса горения. Снижение вредных выбросов в атмосферу |
| 3.10 | Замена котла ДКВР 10/13 на котельной № 9 – 1 шт., на котельной № 10 – 1 шт. | 2012-2013 | Повышение надежности работы оборудования котельных Экономический эффект 425 тыс.руб. в год |
| 3.11 | Замена котла ДКВР 10/13 на котельной № 10 | 2014 | Повышение надежности работы оборудования котельных Экономический эффект 265 тыс.руб. в год |
| 3.12 | Замена котлов Е-1/0,9 на котельной № 7 | 2015 | Повышение надежности работы оборудования котельных Экономический эффект 162 тыс.руб. в год |
| 3.13 | Замена бака горячего водоснабжения объемом 1000 куб.м на котельной № 10 | 2014 | Повышение надежности работы оборудования котельных Экономический эффект 310 тыс.руб. в год |
| 3.14 | Модернизация Ру 6кВ на котельной № 10 | 2013 – 2015 | Повышение надежности работы электрооборудования, выполнения требований СНиП по электробезопасности |
| 3.15 | Установка АИТП 215 шт. в микрорайонах Въезд и Центр города | 2013-2015 | Экономия ТЭР на 15,55а млн.руб., хим.реактивов на 2, 63 млн.руб., водного налога на 0,18 млн.руб. Переход на закрытую систему горячего водоснабжения |
| 3.16 | Реконструкция теплосетей от котельной № 11 до магазина «Риомаг» и в микрорайоне Аэродром – диаметром 920 мм | 2013-2015 | Увеличение пропускной способности в 3 раза, уменьшение гидравлических потерь |
| 4. Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Газификация микрорайона «Химози» (ул.Матвеева, ул.Можайская, ул.Ломоносова) | 2013 - 2015 | Обеспечение населения природным газом |
| 4.2 | Газификация микрорайона «Загвоздка» 2 очередь в границах улиц Н.Федоровой, Тосненских и ул.Железнодорожная | 2013 – 2014 | Обеспечение населения природным газом |
| 4.3 | Газификация района между Двинским шоссе, ул.Озерная, ул.Красногвардейская | 2014 – 2015 | Обеспечение населения природным газом |
| 4.4. | Газификация улиц Парковая, Широкая, Приоратская, Сойту | 2015 – 2016 | Обеспечение населения природным газом |
| 4.5 | Газификация микрорайона Мариенбург | 2014 - 2015 | Обеспечение населения природным газом |
| 4.6 | Газификация Малой Загвоздки | 2015 - 2016 | Обеспечение населения природным газом |
| 4.7 | Газификация многоквартирных домов по ул.Чкалова, Киевскому шоссе | 2016 - 1017 | Обеспечение населения природным газом |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | - Строительство новой подстанции 110/10кВ ФГБУ ПИЯФ. | 2013 – 2019 | Повышение надежности электроснабжения объектов ФГБУ ПИЯФ |
| 5.2. | - Реконструкция подстанции № 58 с увеличением мощности трансформаторов | 2013 – 2019 | Повышение надежности электроснабжения жителей города |
| 5.3 | Строительство подстанции «Гатчина – Южная» 110/10кВ | 2013 – 2019 | Повышение надежности электроснабжения жителей года и подключение к электроснабжению новых потребителей |
| 5.3 | - Реконструкция подстанций №225Н и №225С с увеличением мощностей трансформаторов и установкой нового распределительного устройства. Таким образом, предусматривается организация подстанции на единой площадке с трансформаторами 4х25МВА; | 2013 – 2019 | Повышение надежности электроснабжения жителей города |
| 5.4 | Реконструкция подстанции «Гатчина» 35/6кВ с проведением шумозащитных мероприятий для сокращения санитарно - защитной зоны от подстанции до жилых домов | 2013 - 2019 | Повышение надежности электроснабжения жителей города |

Приложение № 2

к программе «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Гатчина» на 2013-2019 годы»

Характеристика тепловых источников города Гатчины

| № п/п | номер котельной | Адрес котельной | Тип и количество котлов | Вид топлива | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключаемая нагрузка, Гкал/час | Износ котельного оборудования/ тепловых сетей, % | Годовой расход топлива, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №6 | г. Гатчина, Хохлова ул., д.33а | КВГ-7,56 - 4шт | газ | 28,08 | 10,3 | 34/64 | 3,2 |
| 2 | котельная №7 (ЦРБ) | г. Гатчина. Рощинская ул, д.15а кор.5 | Е1-0,9; ДЕ4-14ГМ, КВГ7,56 | газ | 16,88 | 13,6 | 47/62 | 2,9 |
|  | Котельная № 8 | пос. Вайялово | ДКВР2,5/13,- 1шт ДКВР2,5/13-1шт | газ | 3,2 | 2,37 | 95/0 | 0,7 |
| 3 | котельная №9 | г. Гатчина, Красноармейский пр., д.2а, 17/24доли | ДКВР10/13 - 3шт | газ | 19,2 | 15,1 | 62/63 | 4,8 |
| 4 | котельная №10 | г. Гатчина, Промзона 2, кв.2, пл.2, корп.1 | ДКВР10/13 - 5шт; ПТВМ-50 - 2шт | газ (мазут - резерв) | 132 | 55,9 | 92/55 | 26,9 |
| 5 | котельная №11 | г. Гатчина, Промзона 1, кв.4, пл.1, кор.1 | ДЕ25/М - 2шт; ДКВР10/13 - 2шт; ПТВМ30 - 2шт; КВГМ50 - 2шт | газ (мазут - резерв) | 204,8 | 106,6 | 51/74 | 44,2 |
| № п/п | номер котельной | Адрес котельной | Тип и количество котлов | Вид топлива | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключаемая нагрузка, Гкал/час | Износ котельного оборудования/ тепловых сетей, % | Годовой расход топлива, млн. м3/год |
|  | Котельная ФГБУ ПИЯФ | Г. Гатчина, Орлова роща | ТП-35- 2 шт КВГМ-50 – 1 шт ДКВР10/13- 1шт | газ (мазут - резерв) | 106,6 | 92 | 80/40 | 21,13 |
|  | Котельная ГУПЭКП ПИЯФ РАН | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д.23а | ДКВР6,5/13- 1шт ДКВР 10/13- 1 шт ДКВРр-4/13- 2 шт | газ | 8,02 | 6,27 | 100/70 | 3 |
| Итого |  |  |  |  | 518,78 | 302,14 |  | 106,83 |

Приложение № 3

к программе «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Гатчина» на 2013-2019 годы»

Характеристика тепловых сетей в зоне теплоснабжения

МУП «Тепловые сети» г.Гатчина

| № п/п | Зона теплоснабжения МУП «Тепловые сети» | Диаметр, мм | Протяженность, км в однотрубном исчислении | Степень износа | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 6 и котельная ПИЯФ | 45-426 | 18,927 |  |  |
| 1.1. | Магистральные сети | 57-426 | 7,503 | 94,0 | 7,9 |
| 1.1.1. |  | 57 | 0,891 |  |  |
| 1.1.2. |  | 76 | 0,71 |  |  |
| 1.1.3. |  | 89 | 0,508 |  |  |
| 1.1.4. |  | 108 | 1,570 |  |  |
| 1.1.5. |  | 133 | 0,941 |  |  |
| 1.1.6. |  | 159 | 1,281 |  |  |
| 1.1.7. |  | 219 | 1,427 |  |  |
| 1.1.8. |  | 426 | 0,175 |  |  |
| 1.2. | Распределительные сети | 45-159 | 11,424 | 94,0 | 7,9 |
| 1.2.1. |  | 45 | 0,282 |  |  |
| 1.2.2. |  | 57 | 3,098 |  |  |
| 1.2.3. |  | 76 | 0,998 |  |  |
| 1.2.4. |  | 89 | 2,122 |  |  |
| 1.2.5. |  | 108 | 2,083 |  |  |
| 1.2.6. |  | 133 | 2,413 |  |  |
| 1.2.7. |  | 159 | 0,428 |  |  |
| 2. | Котельная № 7 | 38-426 | 6,804 |  |  |
| 2.1. | Магистральные сети | 57-426 | 5,143 | 72,0 | 7,5 |
| 2.1.1. |  | 57 | 0,585 |  |  |
| 2.1.2. |  | 76 | 0,498 |  |  |
| 2.1.3. |  | 89 | 0,164 |  |  |
| 2.1.4. |  | 108 | 0,008 |  |  |
| 2.1.5. |  | 133 | 0,046 |  |  |
| 2.1.6. |  | 159 | 1,602 |  |  |
| 2.1.7. |  | 219 | 0,702 |  |  |
| 2.1.8. |  | 325 | 0,902 |  |  |
| 2.1.9. |  | 377 | 0,571 |  |  |
| 2.1.10. |  | 426 | 0,065 |  |  |
| 2.2. | Распределительные сети | 38-159 | 1,661 | 72,0 | 7,5 |
| 2.2.1. |  | 38 | 0,034 |  |  |
| 2.2.2. |  | 45 | 0,058 |  |  |
| 2.2.3. |  | 57 | 0,224 |  |  |
| 2.2.4. |  | 76 | 0,034 |  |  |
| 2.2.5. |  | 89 | 0,508 |  |  |
| 2.2.6. |  | 108 | 0,436 |  |  |
| 2.2.7. |  | 133 | 0,251 |  |  |
| 2.2.8. |  | 159 | 0,116 |  |  |
| 3. | Котельная № 9 | 25-426 | 14,124 |  |  |
| 3.1. | Магистральные сети | 57-426 | 10,423 | 70,0 | 8,5 |
| 3.1.1. |  | 57 | 0,386 |  |  |
| 3.1.2. |  | 76 | 1,214 |  |  |
| 3.1.3. |  | 89 | 0,752 |  |  |
| 3.1.4. |  | 108 | 2,257 |  |  |
| 3.1.5. |  | 133 | 2,460 |  |  |
| 3.1.6. |  | 159 | 0,240 |  |  |
| 3.1.7. |  | 219 | 1,680 |  |  |
| 3.1.8. |  | 273 | 1,299 |  |  |
| 3.1.9 |  | 325 | 0,123 |  |  |
| 3.1.10. |  | 426 | 0,012 |  |  |
| 3.2. | Распределительные сети | 25-89 | 3,701 | 70,0 | 8,5 |
| 3.2.1. |  | 25 | 0,088 |  |  |
| 3.2.2. |  | 57 | 1,813 |  |  |
| 3.2.3. |  | 76 | 0,578 |  |  |
| 3.2.4. |  | 89 | 1,222 |  |  |
| 4. | Котельная № 10 | 25-529 | 39,204 |  |  |
| 4.1. | Магистральные сети | 57-529 | 27,210 | 72,0 | 10,9 |
| 4.1.1. |  | 57 | 0,771 |  |  |
| 4.1.2. |  | 76 | 0,992 |  |  |
| 4.1.3. |  | 89 | 1,702 |  |  |
| 4.1.4. |  | 108 | 1,818 |  |  |
| 4.1.5. |  | 133 | 1,227 |  |  |
| 4.1.6. |  | 159 | 3,125 |  |  |
| 4.1.7. |  | 219 | 4,574 |  |  |
| 4.1.8. |  | 273 | 2,676 |  |  |
| 4.1.9. |  | 325 | 1,552 |  |  |
| 4.1.10. |  | 426 | 2,224 |  |  |
| 4.1.11. |  | 529 | 6,549 |  |  |
| 4.2. | Распределительные сети | 25-219 | 11,994 | 72,0 | 10,9 |
| 4.2.1. |  | 25 | 0,117 |  |  |
| 4.2.2. |  | 32 | 0,181 |  |  |
| 4.2.3. |  | 57 | 2,042 |  |  |
| 4.2.4. |  | 76 | 1,094 |  |  |
| 4.2.5. |  | 89 | 2,729 |  |  |
| 4.2.6. |  | 108 | 3,120 |  |  |
| 4.2.7. |  | 133 | 0,534 |  |  |
| 4.2.8. |  | 159 | 1,887 |  |  |
| 4.2.9. |  | 219 | 0,173 |  |  |
| 5. | Котельная № 11 | 25-820 | 78,650 |  |  |
| 5.1. | Магистральные сети | 76-820 | 43,323 | 76,0 | 10,3 |
| 5.1.1. |  | 76 | 0,680 |  |  |
| 5.1.2. |  | 89 | 0,825 |  |  |
| 5.1.3. |  | 108 | 2,619 |  |  |
| 5.1.4. |  | 133 | 5,775 |  |  |
| 5.1.5. |  | 159 | 5,724 |  |  |
| 5.1.6. |  | 219 | 11,562 |  |  |
| 5.1.7. |  | 273 | 3,358 |  |  |
| 5.1.8. |  | 325 | 2,531 |  |  |
| 5.1.9. |  | 426 | 7,614 |  |  |
| 5.1.10. |  | 529 | 0,430 |  |  |
| 5.1.11. |  | 630 | 1,831 |  |  |
| 1.1.12. |  | 820 | 0,314 |  |  |
| 5.2. | Распределительные сети | 25-159 | 35,327 | 76,0 | 10,3 |
| 5.2.1. |  | 25 | 0,238 |  |  |
| 5.2.2. |  | 32 | 0,468 |  |  |
| 5.2.3. |  | 45 | 0,314 |  |  |
| 5.2.4. |  | 57 | 10,369 |  |  |
| 5.2.5. |  | 76 | 3,654 |  |  |
| 5.2.6. |  | 89 | 6,706 |  |  |
| 5.2.7. |  | 108 | 7,106 |  |  |
| 5.2.8. |  | 133 | 4,074 |  |  |
| 5.2.9. |  | 159 | 2,398 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 157,709 | 76,8 | 9,02 |
|  | Магистральные сети |  | 93,602 |  |  |
|  | Распределительные сети |  | 64,107 |  |  |

Приложение 4.

к программе «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Гатчина» на 2013-2019 годы»

Характеристика котельных, находящихся в ведении МУП «Тепловые сети» г.Гатчина

| № п/п | Наименование паровых котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа | Удельный расход топлива (нормативный) | Удельный расход топлива (фактический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 6 |  |  | 159,5 | 159,4 |
| 1.1. | Водогрейные КА |  |  |  |  |
| 1.1.1. | КВГ-7,56 | 1999 | 42 | 159,6 |  |
| 1.1.2. | КВГ-7,56 | 2003 | 80 | 159,3 |  |
| 1.1.3. | КВГ-7,56 | 2002 | 85 | 159,3 |  |
| 1.1.4. | КВГ-7,56 | 1999 | 57 | 159,8 |  |
| 2. | Котельная № 7 |  |  | 159,7 | 158,3 |
| 2.1. | Паровые КА |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Е-1/9г | 1990 | 76 | 164,8 |  |
| 2.1.2. | Е-1/9г | 1990 | 76 | 163,8 |  |
| 2.2. | Водогрейный КА |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ДЕ-4-14ГМ | 1999 | 54 | 158,9 |  |
| 2.2.2. | КВГ-7,56 | 2002 | 93 | 159,3 |  |
| 2.2.3. | КВГ-7,56 | 2002 | 92 | 159,3 |  |
| 3. | Котельная № 8 |  |  | 159,7 | 165,6 |
| 3.1. | Водогрейные КА |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ДКВР 2,5/13 | 1979 | 100 | 159,6 |  |
| 3.1.2. | ДКВР 2,5/13 | 1980 | 100 | 159,9 |  |
| 4. | Котельная 9 |  |  | 158,5 | 160,4 |
| 4.1. | Паровые КА |  |  |  |  |
| 4.1.1. | ДКВР 10/13 | 1966 | 80 | 158,4 |  |
| 4.1.2. | ДКВР 10/13 | 1966 | 40 | 158,2 |  |
| 4.2. | Водогрейные КА |  |  |  |  |
| 4.2.1. | ДКВР 10/13 | 1966 | 100 | 158,9 |  |
| 5. | Котельная № 10 |  |  | 160 | 160 |
| 5.1. | Паровые КА |  |  |  |  |
| 5.1.1. | ДКВР 10/13 | 1966 | 100 | 159 |  |
| 5.1.2. | ДКВР 10/13 | 1966 | 100 | 160 |  |
| 5.1.3. | ДКВР 10/13 | 1978 | 100 | 160,4 |  |
| 5.1.4. | ДКВР 10/13 | 1981 | 100 | 159 |  |
| 5.2. | Водогрейные КА |  |  |  |  |
| 5.2.1. | ДКВР 10/13 | 1966 | 100 |  |  |
| 5.2.2. | ПТВМ-50 | 1979 | 100 | 160,1 |  |
| 5.2.3. | ПТВМ-50 | 1979 | 100 | 160 |  |
| 6. | Котельная № 11 |  |  | 159,9 | 159,7 |
| 6.1. | Паровые КА |  |  |  |  |
| 6.1.1. | ДКВР 10/13 | 2006 | 30 | 159,5 |  |
| 6.1.2. | ДКВР 10/13 | 2007 | 25 | 159,6 |  |
| 6.1.3. | ДЕ 25-14ГМ | 1990 | 73 | 160,3 |  |
| 6.1.4. | ДЕ 25-14ГМ | 1990 | 73 | 160,3 |  |
| 6.2. | Водогрейные КА |  |  |  |  |
| 6.2.1. | ПТВМ-30 | 1976 | 100 | 160,9 |  |
| 6.2.2. | ПТВМ-30 | 1976 | 100 | 159,8 |  |
| 6.2.3. | КВГМ-50 | 1987 | 72 | 159,4 |  |
| 6.2.4. | КВГМ-50 | 1987 | 72 | 159,6 |  |